## Sheet1
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
一、 | 配电部分
1 | 30KVAUPS电源主机 | 1.UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为30kVA。 2.为了满足现场设备维护，UPS主机应配有输入开关、旁路开关、输出开关和维护旁路开关。 3.输入电压范围：110-300VAC,输入电压宽，适应恶劣电网环境。 4.UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； 5.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 6.整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥96%、30%阻性负载：≥95%。 7.提供不少于三年的整机质保。 | 套 | 2
2 | 铅酸免维护蓄电池 | 100AH/12V，铅酸蓄电池，与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 | 节 | 160
3 | UPS电源并机电缆 | 并机电缆 | 套 | 2
4 | 电池架及开关汇流盒 | 四层单列，架子并联使用，架子总尺寸宽4000*深930*高1620 每层40块电池共160块。 | 套 | 4
5 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排 | 套 | 4
6 | 蓄电池承重底座 | 蓄电池承重底座 | 套 | 4
7 | UPS输入输出电缆 | YJV4*10+1*6 | 米 | 15
8 | 电池跨接线缆 | BVR1×25 | 米 | 100
9 | 安装辅材 | 铜鼻、热缩管、护套等 | 套 | 1
10 | 静电地板切割恢复 | 静电地板切割恢复 | 项 | 1
二、 | 机房动环监控系统
1 | 智能电量仪 | 带显示，含互感器，三相四线，AC 85V～265V供电，电压输入范围10V～260V，电流输入基本量程0～5A，可测量三相电压；三相电流；有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度；准确度2%, 485接口；通信协议：MODBUS；最大工作电流：300mA；电量2%精度。 | 套 | 1
2 | 开关状态模块 | 输入通道 8路, 输入电压 AC 0-265V，可监测8路强电开关状态，RS485信号输出，+10V to +30V DC供电，功耗：0.9W，隔离电压：3000V； 8个指示灯指示8路开关量，同时具有电源指示灯和运行指示灯，可以直观地了解采集器工作状态。 采用可插拔端子，便于安装维护。 | 套 | 1
3 | 配电柜监测协议解析软件 | 监测三相电压；三相电流；有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等配电参数及重要开关状态； | 套 | 1
4 | UPS协议转换模块 | 将UPS的RS232信号转换成RS485接入 ，根据需要配置，防雷。 | 套 | 2
5 | UPS监测协议解析软件 | 监测UPS运行参数、运行状态、报警等； | 套 | 1
6 | 蓄电池组主控模块 | 特点功能 可通过Web等远程配置方式，可配置通信参数、相关选项。 可下接单体电池采集模块和电压电流采集模块，最多支持4组共200节单体电池；主机汇总各模块采集到的数据。 | 套 | 2
7 | 组电压传感器 | 监测每组蓄电池的组电压。 | 套 | 4
8 | 电流传感器 | 电源 电压：9-16V DC 电流：≤100mA@12V DC 过压/过流保护：18V/200mA | 套 | 4
9 | 电池传感器模块 | 电源 电压：5-18V DC 保护形式：保险丝 过流保护：1A 工作环境 温度：-40~85℃ | 套 | 160
10 | 铅酸蓄电池监测协议解析软件 | 实时在线监测电池组的单体电压、电池温度、电池内阻、充放电电流、电池组总电压。 | 套 | 1
11 | 精密空调协议转换模块 | 协议：两线 RS-485(DATA+，DATA-)； 速率：内置“自适应”电路，自动调节波特率，300 ~ 115200bps； 隔离电压：3000V； 隔离位置：RS-232 端； 最大距离：1200 米； 电源：+10V ~ +30VDC； 功耗：2.2W； | 套 | 2
12 | 精密空调监测协议解析软件 | 监测空调回风温、湿度，风机状态、压缩机状态、加湿器状态、除湿器状态等空调协议提供的所有参数 | 套 | 1
13 | 温湿度传感器 | 大屏幕LCD显示 工作电压 12VDC（6V～15VDC） 温度范围 -20℃～80℃ 或 -4℉～176℉ 湿度范围 0～100%rh 温度误差 <±0.3℃，在25℃时测试。 湿度误差 <±3%RH， 在25℃时测试。 外形尺寸：80*80*30mm 输出方式 RS485接口 | 个 | 6
14 | 烟感探测器 | 工作电压：DC12V 报警方式：联网输出 / LED指示报警 监测面积：20平方米 灵敏度等级：1级 报警输出：继电器输出（常开、常闭可选） | 个 | 6
15 | 开关量采集模块 | 输入通道：16路 数字电平： 0 +2V max 数字电平：1 +4 to +30V 输入阻抗：820 ohms 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：0.9W 输出：RS-485 | 个 | 1
16 | 温湿度监测协议解析软件 | 实时监测机房内的温湿度值，当温湿度超过设定的阈值时，对外发送告警 | 套 | 1
17 | 漏水控制器 | 反应时间：≤2S 检测距离：500 米 产品尺寸：84*38*58.5mm 存储温度：-20 oC 至 60 oC 工作温度：-10 oC 至 50 oC 湿度：5%到95%RH（无冷凝） 供电：DC 9~30V 特点：1 组，常态断开或常态闭合 通信接口：RS485 | 套 | 2
18 | 5米漏水感应线 | 线缆直径：6.0mm 线缆颜色（骨架）：黄色或咖啡色 耐磨性： >65个周期 最高持续工作温度： 75℃ 耐火性：2级线缆 抗拉力： 90Kg 报警泄漏量（自来水）：漏水感应线沿线任何位置：最大 30mm 干燥时间：线缆从静态水中取出 15 秒钟内即干燥并复位 标准清洁方法： 用干净的湿布擦拭 | 套 | 2
19 | 漏水监测协议解析软件 | 实时监测机房的漏水情况 | 套 | 1
20 | 联网型门禁控制器 | 脱机管理门数：单门； 单机可授权注册卡：5万张、默认2万张； 脱机存储记录数：60000条进出、事件记录、1500条系统记录； 通讯方式：TCP/IP； 工作电源：9~24V； 读卡器输入格式 ：Wiegand 26-66bit； 产品尺寸：200x117x27mm | 套 | 1
21 | 人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：232.1*127.3*23.5mm； 设备重量：净重0.7kg 毛重1.2kg。 | 套 | 1
22 | 电磁锁 | 通电上锁、断电开锁 工作电压：12V DC或24VDC 门状态信号输出：有 最大拉力：280kg（600Lbs） 锁体尺寸：L250× W47×H26(mm) | 套 | 1
23 | 开门按钮 | 颜色：雅白 材质：阻燃PC材料 尺寸：86mm*86mm | 套 | 1
24 | 门禁监测协议解析软件 | 实时监控门禁系统的状态，实现对开关门状态、门的刷卡记录进行监测，并远程控制开门。 | 套 | 1
25 | 网络摄像机 | 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR | 套 | 4
26 | 硬盘录像机 | 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P | 套 | 1
27 | 硬盘 | 6T | 套 | 1
28 | 动环监控主机 | 2RS232串口与RS485的PORT1-2共用信号，可选择性使用;6*RS485独立串口,6*DI，2*DO,双路电源220VAC供电,2*10/10011000M 以太网口 | 套 | 1
29 | 一体化采集服务器 | 1U标准机架前面板安装，壁挂安装,ARM·处理器,2个10/100 以太网口,2个RS232，6个RS485串口,8DI·4·DO;2路AC85~264V; | 套 | 1
30 | 短信模块 | 网络制式 ：2G /3G/4G | 套 | 1
31 | 电话报警设备 | USB接口，安装方便，即插即用，自动识别支持Windows 98/NT/2000/XP/2003/VISTA操作环境 | 套 | 1
32 | 动环监控平台软件 | 1、平台包含以下基础功能：数据管理功能、告警管理功能、联动控制功能、权限管理功能、配置管理功能、日志管理功能、通用报表功能,支持B/S架构，可通过IE10.0以上版本浏览器访问平台，显示的内容、风格与客户端版本一致。 2）★应用和数据安全：系统应符合GB/T 39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》有关“应用和数据安全”的要求，并通过公安部国家网络与信息系统安全产品质量检验检测，投标人应提供对应的安全测评报告。 3）★为保证良好的售后服务，品牌厂商须提供ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书、CMMI软件能力成熟度集成模型认定证书、CCRC信息系统安全集成服务资质认证证书。 4）★品牌厂商及提供的软件系统应符合《信息安全等级保护管理办法》的有关规定，并通过信息安全等级保护二级测评，须提供相关等保测评证明文件； 注：需提供相关说明文件及证明文件影印件，否则影响整体评比。 | 套 | 1
33 | 管线及辅材 |  | 批 | 1
34 | 安装调试 | 包含清单所有设备安装调试 | 项 | 1