保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心

水样类型：出厂水               检测类型：月 检              采样日期:  2022.6.20

| 评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 新政水厂 | 三道水厂 | 结论 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.42 | 0.50 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | PH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.48 | 7.49 | 合格 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 60 | 46 | 合格 |
| 7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.7 | 10.6 | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 3.30 | 4.89 | 合格 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1 | 0.2 | 合格 |
| 10 | 溶解性固体 | mg/L | ≤1000 | 115 | 101 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤10 | 0.3 | 1.9 | 合格 |
| 12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 0.64 | 0.56 | 合格 |
| 13 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 | <0.08 | 合格 |
| 14 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 | 合格 |
| 15 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.08 | <0.08 | 合格 |
| 16 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 17 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 18 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 19 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 20 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.071 | 0.021 | 合格 |
| 23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 24 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.121 | <0.0024 | 合格 |
| 25 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.406 | 0.562 | 合格 |
| 26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.25 | 0.10 | 合格 |
| 27 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 0 | / | 合格 |
| 28 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 29 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 30 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 31 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | <0.002 | / | 合格 |
| 32 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | / | 合格 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | / | 合格 |
| 34 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0029 | <0.0002 | 合格 |
| 35 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 合格 |

保亭黎族苗族自治县农村饮水安全工程水质检测中心

水样类型：管网末梢水              检测类型：月 检            采样日期:  2022.6.20

| 评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 自来水公司 | 奥兰花园 | 桃源小区 | 一公里加油站 | 新政加油站 | 三道镇南电村 | 结论 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 无异味、无异臭 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | PH | / | ≥6.5 ≤8.5 | 7.47 | 7.50 | 7.47 | 7.46 | 7.48 | 7.54 | 合格 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 64 | 64 | 65 | 65 | 63 | 32 | 合格 |
| 7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 5.7 | 6.6 | 12.4 | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 3.30 | 3.24 | 3.38 | 3.33 | 3.46 | 4.65 | 合格 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 合格 |
| 10 | 溶解性固体 | mg/L | ≤1000 | 115 | 114 | 116 | 114 | 115 | 99 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤10 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 合格 |
| 12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 合格 |
| 13 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 合格 |
| 14 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 合格 |
| 15 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 合格 |
| 16 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 17 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 18 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
| 19 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.09 | 合格 |
| 20 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.074 | 0.045 | 0.036 | 0.043 | 0.047 | 0.030 | 合格 |
| 23 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.157 | 0.144 | 0.226 | 0.149 | 0.127 | <0.0024 | 合格 |
| 24 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.534 | 0.483 | 0.555 | 0.453 | 0.473 | <0.005 | 合格 |
| 25 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 合格 |
| 27 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | / | 合格 |
| 28 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 29 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 30 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 31 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | 合格 |
| 32 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | 合格 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | 合格 |
| 34 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0215 | 0.0007 | 0.0020 | 0.0233 | 0.0009 | <0.0002 | 合格 |
| 35 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
| 36 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 合格 |