**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2022年第 二季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县毛感乡南春村委会番慢村石云飞家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.23 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 2 | 保亭县六弓乡田艾村委会祖稿村谭运针家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.24 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 3 | 保亭县加茂镇石建村委会送妹一村黄成明家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.24 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 4 | 保亭县什玲镇椰村村委会什道村黄友平家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.25 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 5 | 保亭县响水镇合口村委会什有村吉伟康家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.25 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 6 | 保亭县新政镇镇什那村委会什示育村王进平家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.25 | 常规指标30项 | 1. 细菌总数：7.5X10²CFU/mL 2. 总大肠菌群：9.2MPN/100mL   3、游离性余氯：0.01mg/L | 1、细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出  3、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 7 | 保亭县南林乡南林村委会大村符亚顺家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.25 | 常规指标30项 | 1、 细菌总数：8.3X10²CFU/mL  2、总大肠菌群：5.1MPN/100mL  3、耐热大肠菌群：2.2MPN/100mL  4、浑浊度：4.27  5、游离性余氯：0.01mg/L | 1、细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出  3.耐热大肠菌群不得检出  4.浑浊度<3.0  5、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 8 | 保亭县三道镇首弓村委会什印村蓝富仁家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.25 | 常规指标31项 | 1、细菌总数：8.1X10²CFU/mL  2、总大肠菌群：2.2MPN/100mL  3、游离性余氯：0.04mg/L | 1、细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出  3、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 9 | 保亭县保城镇番文村委会什立村黄瑶玲家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.5.26 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 10 | 保亭县凤凰小区 | 保亭县自来水公司 | 2022.6.16 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 11 | 保亭县思源实验学校 | 保亭县自来水公司 | 2022.6.16 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心 实验室检测结果

(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》 执行。

(3)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)作为评价标准。